## Sheet1
状态参量 | 历史 | 当前 | 预测 | 下限值 | 上限值
H2 | 4 | 9.28 | 9.6 | 10 | 150
C2H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
CO | 590 | 490.81 | 456.22 | 0 | 400
CO2 | 1125 | 830.37 | 601 | 0 | 4500
总烃 | 12 | 9.07 | 9.05 | 20 | 150
绝缘吸收比 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.3
绕组介质损耗因数 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.5 | 0.8
油介质损耗因数 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4
绕组直流电阻相间差 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1 | 2
油击穿电压 | 42 | 51 | 46 | 0 | 35
油中微水含量 | 12 | 11 | 10.29 | 0 | 25
套管主屏绝缘电阻 | 21000 | 21000 | 21000 | 10000 | 20000
铁芯接地电流 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.1 | 0.3
运行工况评分 | 95 | 95 | 95
家族缺陷评分 | 95 | 95 | 95